## 配置表
附件
空调方案选型及负荷计算
工程名称:
楼层 | 房间名称 | 面积 |  | 数量 | 单台制冷量 | 总制冷量
|  | (m2) |  |  | W | W
五层 | 接待室 | 49 | 四面出风室内机 | 1 | 12500 | 12500
| 办公区 | 240 | 四面出风室内机 | 4 | 16000 | 64000
| 合计 | 289 |  | 5 |  | 76500
| 室外机 |  | 顶出风室外机 | 1 | 73500 | 73500
| 实验室 | 73 | 四面出风室内机 | 2 | 9000 | 18000
| 会商室 | 24 | 四面出风室内机 | 1 | 5600 | 5600
| 机房 | 11.5 | 风管式室内机 | 1 | 2800 | 2800
| 器材室 | 11.5 | 风管式室内机 | 1 | 2800 | 2800
| 办公区 | 50 | 两面出风室内机 | 1 | 16000 | 16000
| 会议室 | 15.5 | 四面出风室内机 | 1 | 3600 | 3600
| 会商室 | 15.5 | 四面出风室内机 | 1 | 3600 | 3600
| 合计 | 201 |  | 8 |  | 52400
| 室外机 |  | 顶出风室外机 | 1 | 50400 | 50400
| 宿舍 | 16 | 挂机 | 17 | 3500
| 宿舍 | 21 | 挂机 | 1 | 5000
| 合计 | 37 |  | 18
四层 | 办公室 | 9 | 风管机 | 1 | 2600 | 2600
| 办公室 | 9 | 风管机 | 1 | 2600 | 2600
| 中队办公室 | 55 | 天花机 | 2 | 7200 | 14400
| 会商室 | 24 | 天花机 | 1 | 5000 | 5000
| 办公室 | 9 | 风管机 | 1 | 2600 | 2600
| 办公室 | 9 | 风管机 | 1 | 2600 | 2600
| 中队办公室 | 55 | 天花机 | 2 | 7200 | 14400
| 会商室 | 24 | 天花机 | 1 | 5000 | 5000
| 办公室 | 9 | 风管机 | 1 | 2600 | 2600
| 办公室 | 9 | 风管机 | 1 | 2600 | 2600
| 中队办公室 | 64 | 天花机 | 2 | 7200 | 14400
| 办公室 | 9 | 风管机 | 1 | 2600 | 2600
| 办公室 | 9 | 风管机 | 1 | 2600 | 2600
| 中队办公室 | 60 | 天花机 | 2 | 7200 | 14400
| 会商室 | 25 | 天花机 | 1 | 5000 | 5000
| 办公室 | 9 | 风管机 | 1 | 2600 | 2600
| 办公室 | 9 | 风管机 | 1 | 2600 | 2600
| 中队办公室 | 41 | 天花机 | 2 | 5000 | 10000
| 合计 | 438 |  | 23
| 宿舍 | 16 | 挂机 | 17 | 3500
| 宿舍 | 21 | 挂机 | 1 | 5000
| 合计 | 37 |  | 18
三层 | 显现室 | 23 | 四面出风室内机 | 1 | 6300 | 6300
| 检验室 | 23 | 四面出风室内机 | 1 | 6300 | 6300
| 保管区 | 11.2 | 风管式室内机 | 1 | 2800 | 2800
| 保管室 | 35 | 四面出风室内机 | 1 | 8000 | 8000
| 文档室 | 34 | 四面出风室内机 | 1 | 8000 | 8000
| 机房 | 11.2 | 风管式室内机 | 1 | 2800 | 2800
| 合计 | 137.4 |  | 6 |  | 34200
| 室外机 |  | 顶出风室外机 | 1 | 33500 | 33500
| 办公室 | 24.5 | 天花机 | 1 | 5000 | 5000
| 办公室 | 23 | 天花机 | 1 | 5000 | 5000
| 办公室 | 24 | 天花机 | 1 | 5000 | 5000
| 办公室 | 24 | 天花机 | 1 | 5000 | 5000
| 办公室 | 24 | 天花机 | 1 | 5000 | 5000
| 办公室 | 24 | 天花机 | 1 | 5000 | 5000
| 办公室 | 49 | 天花机 | 2 | 5000 | 10000
| 办公室 | 83 | 天花机 | 3 | 7200 | 21600
| 合计 | 275.5 |  | 11
| 宿舍 | 16 | 挂机 | 17 | 3500
| 宿舍 | 21 | 挂机 | 1 | 5000
| 合计 | 37 |  | 18
二层 | 查阅室 | 24 | 天花机 | 1 | 5000 | 5000
| 办公室 | 24 | 天花机 | 1 | 5000 | 5000
| 合计 | 48
| 合计 | 48 |  | 2 |  | 10000
| 包厢1 | 34 | 四面出风室内机 | 1 | 8000 | 8000
| 包厢2 | 28 | 四面出风室内机 | 1 | 7100 | 7100
| 厨房 | 115 | 四面出风室内机 | 2 | 16000 | 32000
| 食堂 | 175 | 四面出风室内机 | 5 | 9000 | 45000
| 合计 | 352 |  | 9 |  | 92100
| 室外机 |  | 顶出风室外机 | 1 | 90000 | 90000
| 案管室 | 48 | 四面出风室内机 | 1 | 12500 | 12500
| 保管区 | 96 | 四面出风室内机 | 2 | 12500 | 25000
| 合计 | 144 |  | 3 |  | 37500
| 室外机 |  | 顶出风室外机 | 1 | 33500 | 33500
| 办公室 | 9 | 风管机 | 1 | 2600 | 2600
| 办公室 | 9 | 风管机 | 1 | 2600 | 2600
| 大队办公室 | 55 | 天花机 | 2 | 7200 | 14400
| 会商室 | 24 | 天花机 | 1 | 5000 | 5000
| 办公室 | 9 | 风管机 | 1 | 2600 | 2600
| 办公室 | 9 | 风管机 | 1 | 2600 | 2600
| 大队办公室 | 55 | 天花机 | 2 | 7200 | 14400
| 会商室 | 24 | 天花机 | 1 | 5000 | 5000
| 会议室 | 83 | 天花机 | 3 | 7200 | 21600
| 合计 | 277 |  | 13 |  | 70800
一层 | 仓库 | 104 | 四面出风室内机 | 3 | 8000 | 24000
| 室外机 |  | 顶出风室外机 | 1 | 25200 | 25200
| 接待室 | 24 | 天花机 | 1 | 5000 | 5000
| 装备室 | 24 | 天花机 | 1 | 5000 | 5000
| 装备室 | 24 | 天花机 | 1 | 5000 | 5000
| 值班室 | 24 | 天花机 | 1 | 5000 | 5000
| 活动室 | 126 | 四面出风室内机 | 3 | 11200 | 33600
| 图书阅览室 | 65 | 四面出风室内机 | 1 | 16000 | 16000
| 合计 | 191 |  | 4 |  | 49600
| 室外机 |  | 顶出风室外机 | 1 | 50400 | 50400
| 活动室 | 36 | 四面出风室内机 | 1 | 9000 | 9000
| 副大队长办公室 | 8 | 风管式室内机 | 1 | 2800 | 2800
| 教导员办公室 | 10 | 风管式室内机 | 1 | 2800 | 2800
| 大队长办公室 | 10 | 风管式室内机 | 1 | 2800 | 2800
| 业务办公室 | 31 | 四面出风室内机 | 1 | 7100 | 7100
| 办公室 | 60 | 四面出风室内机 | 2 | 7100 | 14200
| 办公室 | 57 | 四面出风室内机 | 2 | 7100 | 14200
| 办公室 | 32 | 四面出风室内机 | 1 | 7100 | 7100
| 合计 | 244 |  | 10 |  | 60000
| 室外机 |  | 顶出风室外机 | 1 | 56000 | 56000
| 内部培训室 | 40 | 天花机 | 1 | 12000 | 12000
| 消控中心 | 50 | 天花机 | 1 | 12000 | 12000
| 备勤室 | 24 | 天花机 | 1 | 5000 | 5000
| 值班室 | 24 | 天花机 | 1 | 5000 | 5000
| 仓库 | 23.8 | 恒温恒湿空调 | 1 | 9500 | 5000
| 仓库 | 23.8 | 恒温恒湿空调 | 1 | 9500 | 9500
| 休息室 | 24 | 四面出风室内机 | 1 | 5600 | 9500
| 办公室 | 24 | 四面出风室内机 | 1 | 5600 | 5600
| 采集室 | 24 | 四面出风室内机 | 1 | 5600 | 5600
| 检查室 | 24 | 四面出风室内机 | 1 | 5600 | 5600
| 受理室 | 16 | 风管式室内机 | 1 | 4000 | 4000
| 候理室 | 15 | 风管式室内机 | 1 | 4000 | 4000
| 合计 | 127 |  | 6 | 30400 | 34300
| 室外机 |  | 侧出风室外机 | 1 | 30000 | 30000
训练馆 | 四层 | 680 | 高静压风管式室内机 | 12 | 12500 | 150000
| 合计 | 680 |  | 12 |  | 150000
| 室外机 |  | 顶出风室外机 | 1 | 146500 | 146500
| 三层 | 680 | 高静压风管式室内机 | 12 | 12500 | 150000
| 合计 | 680 |  | 12 |  | 150000
| 室外机 |  | 顶出风室外机 | 1 | 146500 | 146500
| 二层 | 290 | 高静压风管式室内机 | 6 | 9000 | 54000
| 合计 | 290 |  | 6 |  | 54000
| 室外机 |  | 顶出风室外机 | 1 | 56000 | 56000
| 一层 | 680 | 高静压风管式室内机 | 12 | 12500 | 150000
| 合计 | 680 |  | 12 |  | 150000
| 室外机 |  | 顶出风室外机 | 1 | 146500 | 146500
电梯空调 | 电梯空调1 |  | 电梯专用空调 | 5 | 2500 | 12500
| 电梯空调2 |  | 电梯专用空调 | 1 | 2500 | 2500
设计依据：1、《福建省绿色建筑设计标准》DBJ/T 13-197-2017；
2、《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012
3、《多联式空调（热泵）机组应用设计与安装要求》（GB/T27941-2011）
4、《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015