## 拟稿-考核评分表-A3
附件4
城区管网维护公司评分细则
运营单位： 城区管网维护公司 日期：
考核内容 | 本项总分 | 检查项目 | 质量要求 | 分项总分 | 检查数量 | 每处扣分 | 项目得分 | 考核人（签字）
一、污水管道维护质量 | 30分 | 管道 | 管道畅通无阻，积泥深度不超过：1/5管径（≧DN300）或1/4管径（<DN300）;水流通畅。 | 5 | 40 | 0.125
|  | 检查井 | 井内无硬块杂物、大型垃圾，积泥深度不超过：有沉泥槽：沉泥槽≧50M，管底以下50CM,沉泥槽<30M，不超过管底；无沉泥槽，不超过1/5管径（≧ND300）或1/4管径（<DN300）。 | 4 | 40 | 0.1
|  | 井壁 | 井内清洁，四壁老膏厚度不大于2CM。 | 3 | 30 | 0.1
|  | 井盖 | 盖框：不摇动且无缺角破损；无丢失或无破损；盖、框无间隙，盖框无突出或凹陷，跳动和声响，周边路面无破损，井盖标识(雨、污)无错误，盖框之间高低差不大于2CM。 | 4 | 40 | 0.1
|  | 雨水口（合流管道雨水口） | 雨水口内无硬块杂物、大型垃圾，积泥深度不超过：落底雨水口，管底以下积泥5CM; | 3 | 30 | 0.1
|  | 爬梯 | 爬梯无松动、无脱落。 | 3 | 30 | 0.1
|  | 防坠网 | 防坠网及附件无丢失或损坏。 | 4 | 40 | 0.1
|  | 设施巡查 | 设施巡查：每月须上传4次巡查信息，及时上传发现的问题。 | 4 | 4 | 1
二、进水量 | 15 | 每日进水量 | 每日进水量低于平均日常处理值，应在一天之内排查原因及时上报主管部门。 | 15 | 全部 | 2
三、提升泵站（3个泵站） | 16分 | 仪器仪表及设备完好率 | 仪表外观损坏；平均设备完好率应达到95%，正常启停运行；当设备失灵和损坏时应立即更换。 不详之处须严格按照《城镇排水管渠与泵站维护技术规程》的规定执行。 | 3 | 全部
|  | 运行维护记录 | 运行维护记录应完整清晰，并采用电子版留底，随时备查。 | 2 | 全部
|  | 环保 | 泵站设备、设施和构筑物的运行维护，应符合国家和地方有关环境保护的规定。 | 2 | 全部
|  | 巡查记录 | 每日做好巡察记录，每周向主管部门上报有关于维护运营信息。 | 5 | 全部
|  | 设置醒目标志 | 施工作业时需设立醒目标志，采取有效措施，避免来往人员坠落。 | 4 | 全部
四、建立健全管理制度 | 5分 | 物质装备 | 应配备维护作业设备： CCTV检测设备、有毒有害气体检测仪、管道疏通机、吸粪车、封堵气囊、防毒面具等。 | 3 | 全部
|  | 规章制度 | 应制定完善的规章制度并组织落实：设施设备操作规程、运行维护与安全作业手册、日常管理制度、应急预案等。 | 2 | 全部
五、事故抢修和应急预案演练 | 9分 | 事故抢修 | 正常情况下，接到群众报障、报修及反应电话后及时受理，并半小时内下达抢修指令，处理完毕后应在一个小时内向报修人反馈处理结果。在事故发生或接到保障、报修、投诉后二小时内到达现场，组织调查、抢修。积极配合，按要求完成临时性工作任务（如台风天气等）,48小时内未处理不得分。 | 8 | 全部
|  | 应急预案演练 | 根据制定的应急预案（中毒事故应急救援预案、自然灾害应急预案）每年进行一次培训和演习，并通知行业主管部门到场。 | 1 | 全部
六、安全文明作业 | 8分 | 人员管理 | 项目负责人承担过类似项目管理经历3年以上，具备市政公用工程相关专业职称（如：道路、桥梁、市政工程管理、市政建筑、给排水等）、且常驻永泰项目服务部 项目部至少配备3名以上服务人员，应全部具有高中及以上文凭，至少75%以上人员持国家承认的高压电工操作证、焊工证、弱电作业相关证书、驾驶证等。 值班人员须具备电气、电焊、机械、给排水专业的基础知识，项目部定期安排业务、技能、安全等培训，设备检修、维护人员至少半数以上从事过水电安水处理、机械、电气维修、焊接、设备服务等工作，并有相关工作经验两年以上 | 4 | 全部
|  | 安全文明作业 | 污水管道及附属设施：检查井井盖开启之后，必须立即采取安全措施，设置围护栏和警示牌。作业现场严禁明火，车辆、行人不得进入作业区；地面上掏挖井内污泥时，须采取防毒措施；下井作业时，须对井内有毒气体进行连续检测并进行强制性通风，安全后方可作业，并按照国家标准要求配备下井作业安全保护措施，作业人员下井后，井上应有两人监护；如需人员进入管道作业（管径小于0.8M的管道严禁进入作业）还须在井内增加监护人员作中间联络；监护人员不得擅离职守。 终端污水处理设施：各种设备维修前必须断电，并应在开关 处悬挂维修和禁止合闸的标志牌，经检查确认无安全隐患后方可操作；对可含有有毒有害气体或可燃性气体的建（构）筑物及附属设施进行维护前，参照上述要求操作。 不详之处须严格按照《排水管道维护安全技术规程》、《有限空间作业安全技术规范》的规定执行。 污水处理站产生的剩余污泥不得私自倾倒。 | 4 | 全部
七、档案资料管理 | 3分 | 设施运行维护台账 | 应配备专职资料员，污水设施的运行维修与安全台账应记录详细、装订规范、及时归档，实时上传与台账一致的现场作业信息。每月25日前须上交整理成册的运行维护台账。 | 3 | 全部
八、财务管理 | 3分 | 成本分析 | 年度成本分析。 | 1 | 全部
|  | 财务制度 | 财务管理健全、账目、凭证报表规范。 | 1 | 全部
九、社会评价 | 12分 | 建立投诉渠道 | 建立统一投诉渠道0591-24821339 | 4 | 全部
|  | 维护质量评价 | 无社会投诉和新闻媒体反面曝光。有经查实的新闻媒体反面曝光（不得分）。 对各项检查中存在的问题或各种投诉能认真对待、及时整改；整改不及时；整改不完全。 | 8 | 全部
考核满分：100分 |  |  |  | 100